建筑自动消防设施检查仪器使用说明

- 感烟探测器试验装置

- 用途：用于感烟探测器的火灾响应试验，在试验时模拟感烟探测器动作与报警的条件，即产生烟雾

- 使用方法：

- 根据检测高度确定检测杆的长短

- 将发烟器的上接头按指示方向旋下，把香柱插入下接头内，然后将连接好上下接头

- 将发烟器轻轻顶于感烟探测器下方，发烟口对准感烟探测器，发烟器内电机转动，将烟吹入探测器内。

3、抽检数量：100只以下的抽检10只，100只以上的，按规定5%—10%抽检，不少于10只。

- 感温探测器试验装置

- 用途：用于感温探测器进行火灾响应试验，使探测器加热升温，模拟火灾条件下探测器所处环境温度变化情况。

- 使用方法：

- 松开抱紧套，使加热笔底部充气口露出。

- 从加热笔尾部向加热笔内注满丁烷气体，重新装好加热笔。

- 向上推开关，点燃燃烧嘴。

- 将热气吹入感温探测器内部，十几秒后，即可给出模拟火灾讯号。

3、抽检数量：100只以下的抽检10只，100只以上的，按规定5%—10%抽检，不少于10只。

- 消火栓系统检测装置

- 用途：消火栓系统试水检测装置，用于检测室内消火栓的静水压力，出水压力，并可用来校核水枪充实水柱的专用装置。

- 测量消火栓栓口的静水压力和出水压力

注：建筑高度不超过100米，高层建筑最不利点消火栓静压不应低于0.07MPa，建筑高度超过100米，最不利点消火栓静压不应低于0.15MPa。

室外消火栓的水压不得低于1公斤，室内消火栓栓口处出水压力大于5公斤应设置减压装置，静水压力超过10公斤，应采用分区给水装置。

b、校准消火栓的充实水柱长度

注：多层建筑不小于7米，高层建筑高度不超过100米，水柱不应小于10米，建筑高度超过100米时，充实水柱应不小于13米。

- 使用方法：

- 消火栓栓口静水压力的测量

（1）将消火栓试水检测装置接到消火栓栓口，压力表向上

（2）在消火栓试水装置出口处装上端盖。

（3）缓慢打开消火栓阀门，压力表显示的值为消火栓栓口的静水压力。

（4）测量完成后，关闭消火栓阀门，旋松压力表，使消火栓试水检测装置内的水压泄掉，然后取下端盖。

b、消火栓栓口出水压力的测量

（1）将水带连接到消火栓栓口

（2）将水带接到消火栓试水检测装置的进口。

（3）打开消火栓阀门放水此时不应折压水带，压力表显示的水压既为消火栓口的水压力。

- 水喷淋系统试水检测装置（检测时，可直接在末端试水处进行试验）

- 用途：该装置可用于摸拟一只喷头开放，进行灭火功能试验。

- 使用方法：将接头与水喷淋系统管道末端的实验阀门连接，将装置的末端的螺母卸下，开启水喷淋系统末端的实验阀门，即可进行检测。在检测时，装置的压力表可围绕管道轴线自动转动，以便检测时观察压力表的示值。

五、游标卡尺

1、用途：游标卡尺构造简单,使用方便,测量范围大,用途广泛。游标卡尺主要用于测量制件的外尺寸和内尺寸(如长度、宽度、内径和外径),孔距,深度和高度。

2、构成：尺身和游标尺上面都有刻度。以准确到0．1毫米的游标卡尺为例，尺身上的最小分度是1毫米，游标尺上有10个小的等分刻度，总长9毫米，每一分度为0．9毫米，比主尺上的最小分度相差0．1毫米。量爪并拢时尺身和游标的零刻度线对齐，它们的第一条刻度线相差0．1毫米，第二条刻度线相差0．2毫米，……，第10条刻度线相差1毫米，即游标的第10条刻度线恰好与主尺的9毫米刻度线对齐。

当量爪间所量物体的线度为0．1毫米时，游标尺向右应移动0．1毫米。这时它的第一条刻度线恰好与尺身的1毫米刻度线对齐。同样当游标的第五条刻度线跟尺身的5毫米刻度线对齐时，说明两量爪之间有0．5毫米的宽度，……，依此类推。

在测量大于1毫米的长度时，整的毫米数要从游标“0”线与尺身相对的刻度线读出。

- 使用方法：

- 查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量

b、右手拿住尺身，大拇指移动游标，左手拿待测外径（或内径）的物体，使待测物位于外测量爪之间，当与量爪紧紧相贴时，即可读数.

4、读数：读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数，即以毫米为单位的整数部分。然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐，如第6条刻度线与尺身刻度线对齐，则小数部分即为0．6毫米（若没有正好对齐的线，则取最接近对齐的线进行读数）。

六、数字万用表

1、用途：数字万用表用于测量电压、电阻、电流等数据。

2、使用方法：

a、电压的测量
　（1）直流电压的测量，如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔，红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 （注意：表盘上的数值均为最大量程，“V－”表示直流电压档，“V～”表示交流电压档，“A”是电流档），接着把表笔接电源或电池两端；保持接触稳定。数 值可以直接从显示屏上读取，若显示为“1.”，则表明量程太小，那么就要加大量程后再测量工业电器。 如果在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是负极。
  （2）交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样，不过应该将旋钮打到交流档“V～”处所需的量程即可。交流电压无正负之分，测量方法跟前面相同。 无论测交流还是直流电压，都要注意人身安全，不要随便用手触摸表笔的金属部分。
b、电流的测量
　（1）直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流，则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流 “10A”档；若测量小于200mA的电流，则将红表笔插入 “200mA”插孔，将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后，就可以测量了。将 万用表串进电路中，保持稳定，即可读数。若显示为“1.”，那么就要加大量程；如果在数值左边出现“-”，则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同，不过档位应该打到交流档位，电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔。 
C、电阻的测量
　　将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中，把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程，用表笔接在电阻两端金属部位，测量中可以用手接触电阻，但 不要把手同时接触电阻两端，这样会影响测量精确度的－－人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时，要保持表笔和电阻有良好的接触；注意单位：在“200” 档时单位是“Ω”，在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”，“2M”以上的单位是“MΩ”。

七、数字照度表：

1、用途：用于测量采取应急照明措施的场所照度

注：疏散逃生主要通道的照度不应低于0.5LX；消防控制室、高低压配电室、发电机房，照度值不应低于50-100LX；消防水泵房、防排烟机房、电梯机房照度值不低于30LX。

- 使用方法：

- 打开电源，将选择档置于200LX。

- 打开光检测器头盖，并将光检测器放在欲测光源之水平位置，读取照度计显示屏测量值。

- 读取测量值，如左测最高位数1显示，既表示过载现象，应立刻选择较高档位测量。

八、数字微压计：

1、用途：用于测量高层建筑内机械加压送风部位的余压值。

注：防烟楼梯间为40-50Pa；前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层为25-30Pa。

2、使用方法：

a、开机预热15min。

b、接通电源，缓缓转动调零旋钮，使显示屏示零。

c、用胶管连接正（右）、负（左）压接嘴，将正压接嘴用胶管置于机械加压送风部位，负压接嘴胶管置于常压部位。

d、观察微压计显示屏显示值，稳定后记录测量结果。

九、数字风速计

1、用途：用来测量送风口和排烟口的风速。

注：送风口风速不宜大于7m/s，排烟口风速不宜大于10m/s。规范要求机械加压采用金属管道的不宜大于20 m/s，采用非金属管道的不宜大于15 m/s。

2、使用方法：

a、打开电源

b、手持风扇或固定于脚架上，让风由风扇上吹过。

c、按下RECORD键，风速器便会开始记录风速变动的平均值，风速器会每秒更新一次并显示。

十、红外测温仪（检测范围—32℃—300℃）

1、用途：用于测量电气导线、电缆、断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电盘等的温度。

注：导体运行温度最高限值为：橡皮绝缘线65℃；塑料绝缘线70℃、塑料电缆65℃、交联聚乙烯电缆90℃。

2、使用方法：

a、扣动板手，打开机器——对准测试点进行测试，读取数值。

b、点测量：测定物体全部表面温度，像发动机或其他设备

c、温差测量：比较两个独立点的测量温度，像连接器或断路器 
d、扫描测量：探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室

十一、激光测距仪（可测量0.3米——60米）

1、用途：可用来测量距离、面积、体积和利用勾股定律测量坡度的高度。常用在火灾调查、消防验收等工作中。

2、使用方法：

开机——选择测量方式——选择仪器从前从后算起——按显示屏提示，对准测量点，调水平进行测量。